## Portada
SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID
Diseño conectado a red
Esta hoja calcula automáticamente el sistema fotovoltaico conectado a red: demanda, potencia FV, número de módulos, strings por temperatura, selección preliminar del inversor, protecciones DC/AC, SPD, conductores y resumen ejecutivo.
| Uso | Ejercicios guiados
| Entradas | Celdas amarillas con texto azul
| Resultados | Celdas verdes
| Advertencias | Celdas naranjas/rojas
| Metodología | Diseño académico con verificaciones térmicas y eléctricas
Flujo sugerido: 1) diligenciar Inputs 2) cargar consumos mensuales 3) revisar datos del módulo e inversor 4) verificar strings por temperatura 5) revisar protecciones DC/AC y SPD 6) validar conductores 7) revisar Resumen final.

## Inputs
DATOS DE ENTRADA DEL PROYECTO ON-GRID
Parámetro | Valor | Unidad | Observación | MÓDULO FV E INVERSOR
Nombre del proyecto | Caso docente ON-GRID | - | Editable | Variable | Valor | Unidad | Comentario
Ubicación | La Guajira | - | Editable | Potencia módulo Pmpp | 630 | W | Editable
Tipo de usuario | Residencial | - | Editable | Vmpp módulo | 41.02 | V | Editable
Tensión red AC | 220 | Vac | Monofásico o fase-fase | Voc módulo | 49.48 | V | Editable
Factor de potencia asumido | 1 | - | Editable | Impp módulo | 15.36 | A | Editable
Compensación objetivo | 1 | fracción | 0.80 = 80% | Isc módulo | 16.2 | A | Editable
Performance Ratio (PR) | 0.8 | fracción | Editable | βVoc (magnitud) | 0.0028 | 1/°C | Usar valor absoluto
Temperatura mínima sitio | 10 | °C | Para verificación Voc | βVmpp (magnitud) | 0.003 | 1/°C | Usar valor absoluto
Temperatura máxima sitio | 45 | °C | Para verificación Vmpp | Potencia inversor AC | 10 | kW | Editable
|  |  |  | Rango MPPT mínimo | 200 | V | Editable
|  |  |  | Rango MPPT máximo | 800 | V | Editable
CRITERIOS ELÉCTRICOS |  |  |  | Voltaje máximo FV - DC | 800 | V | Editable
Variable | Valor | Unidad | Comentario | N° de MPPT | 4 | unid | Editable
Caída de tensión máx. DC | 0.02 | fracción | 2% | Corriente máx. por MPPT | 32 | A | Editable
Caída de tensión máx. AC | 0.03 | fracción | 3%
Factor protección DC | 1.25 | fracción | I_prot ≥ 1.25 I | ARREGLO ADOPTADO
Factor protección AC | 1.25 | fracción | I_breaker ≥ 1.25 Iac | Variable | Valor | Unidad | Comentario
Factor SPD DC | 1.2 | fracción | Uc ≥ 1.2 Voc_string | Módulos en serie adoptados | 9 | unid | Editable; verificar en hoja Cálculos
Factor SPD AC | 1.1 | fracción | Uc ≥ 1.1 Vac
Notas: esta plantilla usa un criterio didáctico. Las verificaciones normativas definitivas deben contrastarse con IEC/NEC y la regulación local. Las celdas amarillas son entradas del usuario.
Note on G10: Andres David: Coeficiente de temperatura de Voc en valor absoluto. Ej.: 0.0028 /°C.
Note on B11: Andres David: Temperatura mínima de diseño para verificar Voc del string.
Note on G21: Andres David: Número de módulos en serie adoptados. Ajuste hasta cumplir todas las verificaciones en la hoja Cálculos.

## Cargas
REGISTRO DE CARGAS Y DEMANDA
Tipo | Descripción | Cantidad | Potencia (W) | Horas/día | Energía (Wh/día) | Factor pico | Potencia pico (W) | Observación | RESUMEN AUTOMÁTICO
AC | Luminarias LED | 8 | 9 | 5 | 360 | 1 | 72 |  | Variable | Resultado | Unidad | Comentario
AC | Televisor LED | 1 | 80 | 4 | 320 | 1 | 80 |  | Consumo total DC | 0 | Wh/día
AC | Portátiles | 2 | 65 | 3 | 390 | 1 | 130 |  | Consumo total AC | 2625 | Wh/día
AC | Router / comunicaciones | 1 | 15 | 8 | 120 | 1 | 15 |  | Potencia pico DC | 0 | W
AC | Bomba de agua | 1 | 250 | 1.5 | 375 | 1 | 250 |  | Potencia pico AC | 692 | W
AC | Refrigerador eficiente | 1 | 120 | 8 | 960 | 1 | 120 |  | Consumo útil total | 2625 | Wh/día
AC | Carga de teléfonos | 5 | 10 | 2 | 100 | 0.5 | 25
AC | Aire acondicionado |  | 1000 | 4 |  | 1

## Consumo
CONSUMO ELÉCTRICO DEL USUARIO
Mes | Consumo (kWh) | Demanda pico (kW) | Observación | RESUMEN
Enero | 1450 | 7350 |  | Indicador | Valor | Unidad
Febrero | 1320 | 7350 |  | Consumo anual | 17530 | kWh/año
Marzo | 1380 | 7350 |  | Consumo promedio mensual | 1600 | kWh/mes
Abril | 1400 | 7350 |  | Consumo diario promedio | 53.3333 | kWh/día
Mayo | 1420 | 7350 |  | Energía objetivo anual | 17530 | kWh/año
Junio | 1500 | 7350 |  | Energía objetivo diaria | 48.0274 | kWh/día
Julio | 1550 | 7350
Agosto | 1600 | 7350
Septiembre | 1520 | 7350
Octubre | 1490 | 7350
Noviembre | 1460 | 7350
Diciembre | 1440 | 7350

## Calculos
CÁLCULOS AUTOMÁTICOS DEL SISTEMA ON-GRID
Paso | Variable | Fórmula / criterio | Resultado | Unidad | VERIFICACIONES
1 | Potencia FV requerida | E_obj,d / (HSP·PR) | 11.3272 | kW | Verificación | Criterio | Resultado | Estado
2 | Potencia FV requerida usando HSP promedio | E_obj,d / (HSP_prom·PR) | 10.5169 | kW | Voc string vs Vdc max | D15 <= Inputs!G15 | TRUE | Cumple
3 | Potencia módulo | Dato de entrada | 0.63 | kW | Vmpp string dentro MPPT | AND(D16>=Inputs!G13,D16<=Inputs!G14) | TRUE | Cumple
4 | Módulos teóricos | P_FV/P_mod | 17.9797 | mód | Ns adoptado ≤ máximo | D9 <= D17 | TRUE | Cumple
5 | Módulos totales adoptados | Redondeo superior | 18 | mód | Ns adoptado ≥ mínimo | D9 >= D18 | TRUE | Cumple
6 | Módulos en serie adoptados | Dato de entrada | 9 | mód | Corriente por MPPT admisible | D21 <= Inputs!G17 | TRUE | Cumple
7 | Strings en paralelo | Redondeo superior | 2 | strings | Relación DC/AC razonable | AND(D23>=1.0,D23<=1.3) | TRUE | Cumple
8 | Módulos instalados reales | Ns*Np | 18 | mód
9 | Potencia DC instalada | Mód_inst*Pmod | 11.34 | kWp
10 | Voc módulo a Tmin | Voc*[1+βVoc(25-Tmin)] | 51.5582 | V
11 | Vmpp módulo a Tmax | Vmpp*[1-βVmpp(Tmax-25)] | 38.5588 | V
12 | Voc del string a Tmin | Voc_Tmin*Ns | 464.0234 | V
13 | Vmpp del string a Tmax | Vmpp_Tmax*Ns | 347.0292 | V
14 | Máx. módulos en serie por Voc | FLOOR(Vdcmax/Voc_Tmin) | 15 | mód
15 | Mín. módulos en serie por MPPT | CEILING(Vmppt_min/Vmpp_Tmax) | 6 | mód
16 | Corriente string Isc | Isc módulo | 16.2 | A
17 | Corriente total DC (strings) | Isc*Np | 32.4 | A
18 | Corriente por MPPT | Si strings repartidos en MPPT | 8.1 | A
19 | Corriente AC del inversor | P/(V*fp) | 45.4545 | A
20 | Relación DC/AC | Pdc/Pac | 1.134 | -

## Recurso
RECURSO SOLAR
Mes | HSP (h/día) | Fuente / observación | RESUMEN
Enero | 5.3 | Editable | Indicador | Valor | Unidad
Febrero | 5.4 | Editable | HSP mínima | 5.3 | h/día
Marzo | 5.6 | Editable | HSP promedio | 5.7083 | h/día
Abril | 5.8 | Editable | HSP máxima | 6.1 | h/día
Mayo | 5.9 | Editable
Junio | 6 | Editable
Julio | 6.1 | Editable
Agosto | 6 | Editable
Septiembre | 5.8 | Editable
Octubre | 5.7 | Editable
Noviembre | 5.5 | Editable
Diciembre | 5.4 | Editable

## Protecciones
PROTECCIONES DC / AC Y SPD
Elemento | Fórmula / criterio | Resultado | Unidad | Selección | Observación | TABLA DIDÁCTICA IEC / NEC
Fusible / breaker por string DC | 1.25 * Isc string | 0.324 | A |  | IEC/NEC | Protección | Lado | Referencia | Nota
Breaker DC general | 1.25 * I total DC | 0.648 | A |  | IEC/NEC | Fusibles string | DC | IEC 62548 / NEC 690 | Sobrecorriente
Seccionador DC | Corriente nominal >= I total DC | 32.4 | A |  | Bajo carga | Seccionador DC | DC | IEC 60947-3 | Aislamiento bajo carga
SPD DC Uc recomendado | 1.2 * Voc string Tmin | 580.0293 | V |  | Tipo II | SPD tipo II | DC | IEC 61643 | Sobretensiones
Breaker AC salida inversor | 1.25 * Iac | 1.3636 | A |  | IEC/NEC | Breaker AC | AC | IEC 60898 / NEC | Sobrecorriente
Seccionador AC | Corriente nominal >= Iac | 45.4545 | A |  | Aislación | RCD / diferencial | AC | IEC 61008/61009 | Protección personas
Interruptor diferencial | Según esquema de red / fabricante |  | - |  | Verificar proyecto | SPD tipo II | AC | IEC 61643 | Sobretensiones
SPD AC Uc recomendado | 1.1 * Vac | 275 | V |  | Tipo II
Note on C7: Andres David: Uc de SPD DC recomendado con criterio académico: 1.2 × Voc del string a Tmin.

## Conductores
DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR DE CONDUCTORES
Tramo | Longitud ida (m) | Corriente (A) | Voltaje (V) | ΔV adm. (%) | Sección calc. (mm²) | Sección adoptada
String FV → caja combinadora | 15 | 16.2 | 347.0292 | 0.02 | 1.2504
Caja combinadora → inversor | 20 | 32.4 | 347.0292 | 0.02 | 3.3344
Inversor → tablero AC | 25 | 45.4545 | 220 | 0.03 | 6.1492
Tablero AC → punto conexión | 20 | 45.4545 | 220 | 0.03 | 4.9193
Nota: cálculo preliminar con conductor de cobre y caída de tensión. La selección final debe verificarse por ampacidad, método de instalación, temperatura ambiente, agrupamiento y normativa local.

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO DEL SISTEMA ON-GRID
Indicador | Valor | Unidad | Comentario
Consumo anual | 17530 | kWh/año | Demanda histórica
Consumo promedio diario | 53.3333 | kWh/día | Base del diseño
Energía objetivo diaria | 48.0274 | kWh/día | Con % de compensación
Potencia FV requerida | 11.3272 | kW | Usando HSP mínima
Módulos totales adoptados | 18 | unid | Redondeo superior
Módulos en serie | 9 | unid | Arreglo adoptado
Strings en paralelo | 2 | unid | Arreglo adoptado
Potencia DC instalada | 11.34 | kWp | Generador real
Potencia inversor AC | 10 | kW | Equipo
Relación DC/AC | 1.134 | - | Objetivo 1.0–1.3
Voc string a Tmin | 464.0234 | V | Verificación térmica
Vmpp string a Tmax | 347.0292 | V | Ventana MPPT
Corriente por MPPT | 8.1 | A | Verificación inversor
SPD DC Uc recomendado | 580.0293 | V | Selección preliminar
Breaker AC recomendado | 1.3636 | A | Selección preliminar
Estado global: • Revise la hoja Cálculos para las verificaciones térmicas y eléctricas. • Si algún criterio no cumple, ajuste módulos en serie, potencia del inversor o características del equipo. • Las protecciones y conductores deben validarse normativamente para proyecto real.